广西工商职业技术学院

中尧校区长城学生公寓楼热水系统项目采购

询价通知书

投标人：                        （公章）

法定代表人或其授权代表：        （签名）

联系方式：

2019年   月   日

1、报价表

广西工商职业技术学院

中尧校区长城学生公寓楼热水系统项目报价表

| 投标单位 |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 联系方式 |  |  |  |
| 预 算 | ￥195427.00元。 |  |  |  |  |
| 报 价 | 按设备清单报价，所附清单的总价为： 元。 |  |  |  |  |
| 工 期 | 日历天。（从成交之日起计算）。 |  |  |  |  |
| 延期赔偿 | 因成交方原因出现延期，按 元/天赔付给学院。 |  |  |  |  |
| 其他承诺 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

委托代理人（签字）：

时    间：

2、中尧校区长城学生公寓楼热水系统技术参数及报价清单

| 序号 | 功能 | 具体内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热水系统 | 1.采用预付费的方式，热水卡充值后才能通过刷卡供应热水。 2.预留微信或支付宝等支付端口，在财务处完善相关程序后，可以实现无人收费自动充值。 3.热水费退费只能使用人工操作。 4.系统管理员的权限可以根据不同的管理员账号进行限制和区分。 5.可以在热水管理系统软件中查询到每一张 IC 卡的余额情况和充值记录，并可以输出相关数据报表。 6.可以采用人工查询或远程登录的方式，查询每间房间的水表用水情况。 7.每栋楼和每层楼均设置有楼层和楼栋总水表，可以采用人工查询或远程登录的方式查询到每层楼和每栋楼的用水情况。 8.有技术手段保障数据安全，避免系统数据遗失。系统数据可以保存和备份，未备份的系统数据存储时间不低于5年。 9.热水表可以显示 IC 卡余额情况和当次使用金额，提醒使用者充值。 10采用时段供水的方式供应热水，系统可以设置不同的时段进行热水供应。 11热水系统可以确保供应中尧校区长城学生公寓楼 92间房，约315个床位全年四季日常热水的稳定使用，确保人均不低于50L/日的热水供应量。 12. 系统应预留校园一卡通兼容功能，在有需要的情况下可进行系统升级，兼容使用学院的校园一卡通。 |  |  |
| 2 | 售后服务 | 1.售后服务响应时间应在 24 小时之内到位。 2.热水系统整体保修期5年以上（含 5 年），保修期内免费维护维修及更换非人为损坏的产品。 3.系统软件免费维护期 5 年以上（含 5 年）。 |  |  |
| 3 | 其他 | 热水系统相关的设备、配件和辅料均采用知名品牌的正品产品，确保产品品质。 |  |  |
| 4 | 工期要求 | 签订合同20天内交付学校使用 |  |  |

| 序号 | 名 称 | 功能参数 | 响应情况 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 （5p） | 1.热泵机组采用直热式加热技术原理，压缩机采用全封闭谷轮压缩机，水侧换热器采用高效换热器； 2.单台主机额定制热水量≥0.43m³/h，电源：380V3N～50HZ，机器运行噪音≤65dBa。 3.热泵机组热水出水温度≥55℃； 4.热泵机组具备防锈功能，机组外壳为烤漆钢板或不锈钢制造； 5.热泵具备自动除霜功能，高低压保护，非正常停水后再来水能自动排空和恢复正常工作； 6.普通工况下，热泵的能效比COP值≥4.1（响应文件中须提供相关检验中心检验报告）； 7.热泵机组采用热泵专用压缩机；冷凝器采用高效套管式换热器；蒸发器采用双排高效亲水铝箔翅片与高效优质铜管组成； |  | 3台 |  |  |
| 2 | 储热保温水箱 | 1.双层304不锈钢，夹层聚胺脂发泡≥5cm 2.环境温度10℃时，55℃水温24小时温降小于3℃ 3.为了保证水箱的质量，水箱必须在工厂流水线生产，不允许到现场拼装和保温。 4.容量:5吨 |  | 3个 |  |  |
| 3 | 电控系统 (配电箱/柜） | 1.采用电气元件； 2.要求并联后的机组可以统一进行控制，机组之间可以实现互为备用； 3.机组安装漏电开关； 4.机组具有掉电记忆和定时开关机功能； 5.机组内设有高压保护、低压保护、压缩机过流过载保护、水流开关、水温超高温保护、防溢流保护等多重安全保护； 6.可根据实际用水量有效调节机组产水量，水位可显示； 7.机组出水温度在40～60℃范围内可调，水温设置可显示； 8.可根据季节变化调整出水温度；根据水量要求，调整水位高度，保证供需一致，避免热水的浪费； 9.安装于易于操作的场所。 |  | 1台 |  |  |
| 4 | 热水供水泵 | 扬程≥25m；流量≥15t/h；电源：380V\220V/50Hz。 |  | 3台 |  |  |
| 5 | 热水变频增压泵 | 扬程≥25m；流量≥15t/h；电源：380\220V/50Hz。 |  | 1台 |  |  |
| 6 | 室内管网、楼面连接管道、管件、止回阀、阀门、保温材料、动力电线、控制线、浴室花洒及配套软管等及各类配件 | 1.水管、阀件，管道设计合理，满足供水要求，冷、热水管内衬钢塑复合镀锌管，水管的安装严格按照给排水的相关技术规程安装。 2.给热、冷水管道均采用内衬钢塑复合镀锌管 3.在热水主管道分接处与水控机连接的管道均为热镀锌管。 4.热水管的保温采用3cm厚的PEF保温管橡塑管，室内、外管道需包0.35mm厚的铝皮保护。 5.阀门采用铜阀，止回阀采用优质紫铜件。 6.热水管应尽量使用大口径供水管，避免供水不及时 |  | 1批 |  |  |
| 7 | 智能IC卡水控机 | 1．水控机按照水的流量计费，用多少水，扣多少费用，费率可由管理方自行设置。 2．用户刷卡后，水控机显示屏显示用户的卡号、卡上余额、当次消费金额、当次使用水量、当前水的温度。 3．水控机能够设置计费起始温度，比如温度达到40度才计费，不到40度不计费。 4．配备防盗水扣环，具备不可恢复防盗扣，杜绝学生暴力拆卸偷水。 5．全防水电源线，电源接头为密封防水设计。 6．具有全表防水功能 7．预留升级端口，水控机可以随时升级到更高版本。 8．读卡类型：与系统匹配的IC卡 9．流量累计显示范围：0.1～9999.9L 10．读卡有效距离：0～6cm 11．显示方式：数码显示屏显示 12．计费精度：0.01元 13．计量精度：±2% |  | 92台 |  |  |
| 8 | 水控系统 | 1.水控工作站（电脑）1台 2.水控管理系统软件1套，用于管理整套水控机系统，包括IC卡的发行、充值、报表管理、系统设置等： A.可按等级设置管理权限，等级高的管理具备更多使用功能； B.管理方可自行设置热水费率、预扣金额、计费起始等参数。 C.可不连接互联网正常独立运营。 D.可设置热泵系统补水、加热的各自运行时段。只有在该运 E.行时段内，热泵系统才能响应控制软件的补水、加热操作，补水到设定的水位，并加热到指定的温度。 F.有缺水上水功能：当水位从高变低，出现缺水状态时，自动上水至预置水位； 3.充值机1台 4.拨款机1台 5.IC卡315张，防复制功能 |  | 1套 |  |  |

3、投标单位资质文件资料清单

企业营业执照（副本复印件）

4、法定代表人授权书

法定代表人授权书

致： 广西工商职业技术学院

（投标人名称），中华人民共和国合法企业，法定地址：                                  ，                （法定代表人）特授权              代表我公司全权办理广西工商职业技术学院中尧校区长城学生公寓楼热水系统采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司对被授权人签署的所有文件、协议及合同负全部责任。

在招标人或招标服务单位收到撤销本授权的通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件、协议和合同（在本授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权人不得转授权。

被授权人签名：                     授权人签名：

职务：                             职务：

（公章）

年   月   日

注：本授权书必须由法定代表人本人签署。

5、投标人授权代表身份证明书

投标人授权代表身份证明书

致：广西工商职业技术学院

兹委托授权             （被授权人）前来参加广西工商职业技术学院中尧校区长城学生公寓楼热水系统采购的投标、谈判、签约、执行等具体工作。

特此证明

附：            （授权人）身份证扫描件（正、反面）

（被授权人）身份证扫描件（正、反面）

授权代表签字：

供应商名称（公章）

年   月    日